HCF新建车间消防安装技术要求URS

| 起草人部门 | 责任人 | 签名 | 起草日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3306 | 侯来源 |  |  |

| 审核人部门/职务 | 责任人 | 签 名 | 审核日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车间经理 |  |  |  |
| 工程部经理 |  |  |  |
| 质量保证部经理 |  |  |  |
| 化药事业部总监 |  |  |  |
| 质量负责人 |  |  |  |

山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司

目录

1   目的	2

2   范围	2

3   术语及定义	2

4   职责	2

4.1需求方职责	2

4.2施工方职责	3

5   项目概述	3

5.1项目简介	3

5.2主要用途	3

6   施工范围	3

7   法规和国家标准	3

8   用户基本要求	3

8.1 消防给水系统	3

8.2 火灾自动报警及联动控制系统	4

8.3 可燃气体报警系统	4

8.4防火门见监控系统	4

8.5整体安装要求	5

8.6资料要求	5

8.7工程承包方式	5

8.8施工要求	5

8.9 工程材料指定品牌	6

9   限制条款或其他要求	6

9.1保密协议	6

9.2要求和时间规定	6

10   参考书目与控制准则	6

# 1   目的

本文件的目的是记录和证明向施工方提出关于HCF新建车间对消防安装技术要求的具体内容，施工方确认后以用户需求为依据进行消防给水、火灾自动报警系统、小区广播及消防广播、可燃气体报警系统及低氧报警系统、防火门监控系统等详细设计，为将来的消防验收提供充分依据。

# 2   范围

本文件的范围涉及到了HCF新建车间对消防安装技术要求的最低要求，施工方应将URS作为详细设计以及报价的基础。供应商在设计、制造、安装时必须要按照URS来执行。此文件将作为消防安装技术基础以进行竞争性招标。施工方应该提供迄今为止被证实的标准技术，尤其是被证实的标准的安装技术，施工方必须指出他的标准与该用户需求标准的不符之处。URS中描述了该项工程的技术要求，包括：所要实现的功能，使用过程中的要求，所要实现的效果，环境条件和希望完成时间。本用户要求将作为订购合同的附件形式递交给供应商。

# 3   术语及定义

3.1 GMP：药品生产质量管理规范

3.2 URS：用户需求说明

3.3 FAT：工厂验收测试

3.4 SAT：现场验收测试

3.5 DQ：设计确认

3.6 IQ：安装确认

3.7 OQ：运行确认

3.8 PQ：性能确认

3.9 GAMP：良好自动化生产规范

3.10 PLC：程序控制器

3.11 DB：分贝

# 4   职责

## 4.1需求方职责

需方对用户需求的编制质量负责。

## 4.2施工方职责

施工方须严格按照本用户需求所明确的法规标准、技术要求、服务要求，提供相关设备设施和服务，施工方须对需方所提供的用户需求负保密责任。

# 5   项目概述

## 5.1项目简介

根据山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司HCF车间建设项目计划，位于恒欣药业厂区院内，地上3层，局部4层，共计1个单体车间。现浇钢筋混凝土框架结构，钢筋混凝土屋面，长77m、宽1m、高16.82m（局部21米）、单体占地面积1697.04㎡，总建筑面积5196.54㎡。车间甲级防爆、多层框架结构的多功能生产车间。配有结晶罐、三合一、单锥、湿热灭菌柜、搪瓷反应釜等设备。功能间有物流、人流、洗衣灭菌、配料、结晶、三合一过滤、称量、器具清洗、 缓冲、气锁、动力区、辅助区、办公区等。

## 5.2主要用途

本项目主要用于HCF车间消防系统安装。

# 6   施工范围

1、HCF车间内图纸体现的所有消防工程，包含消防给水、火灾自动报警系统、小区广播及消防广播、防火门监控系统、可燃气体报警系统及有毒气体报警系统等。

2、室外厂区消防水管网的施工，包含管道施工、管道沟开挖、回填。(厂区施工范围在现有室外消防图纸的基础上增加的部门，在消防水施工图纸中体现）。

3、协助进行消防验收的工作。

# 7   法规和国家标准

《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012；

《建筑设计防火规范》GB50016-2018；

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)；

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014；

《化学工业循环冷却水系统设计规范》GB50648-2011；

《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006；

《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010；

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50171-92；

《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》GB50254-96；

《电气装置安装工程1KV及以下配电工程施工验收规范》 GB50258；

《电气装置安装工程电器照明装置施工及验收规范》GB50259-96；

《火灾自动报警设计规范》GBJ50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92

《电气装置安装施工工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

# 8   用户基本要求

## 8.1 消防给水系统

| 序号 | 要求说明 | 必需／期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01-1 | 包含给排水专业图纸中消防系统全部内容。 | 必需 |  |
| URS01-2 | 洁净区内的消防箱全部采用不锈钢材质，需要配合净化安装单位做好彩钢板隔断与消防箱的密封，其他区域配置不锈钢玻璃框。 | 必需 |  |
| URS01-3 | 本次消防水包含室内消防水及室外消防水施工，室内消防给水管道、沟槽管件、阀门、消防箱、灭火器、水箱水带，室外消防水包含管道、土建开挖回填、地上栓、检查阀门井等。以上所有材料均由施工方购买安装调试，其中室外部门需要过路对接，包含沥青道路的开挖和修复。 | 必需 |  |
| URS01-4 | 消防箱的明装或暗装见施工图，暗装部分需现场查看，土建已施工完或孔洞不合适的由乙方自行施工以及恢复。（泄爆墙位置可以不用暗装） | 必需 |  |
| URS01-5 | 所有消防箱内均安放灭火器，规格按图纸采购。单独放置的灭火器也包含在施工内，其中洁净区内灭火器配置不锈钢框玻璃柜（便于清洁）。 | 必需 |  |
| URS01-6 | 品牌要求：国内公认一线品牌，并符合消防相关规范。 | 必需 |  |

## 8.2 火灾自动报警及联动控制系统

| 序号 | 要求说明 | 必需／期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS02-1 | 防排烟系统中，排烟阀、防火阀等由甲方提供，已方负责系统的联动控制。（在实际安装中可能位置及数量会有变化，请预留好点数，以便作调整）。 | 必需 |  |
| URS02-2 | 小区广播及消防广播，按照图纸施工，做好与彩钢板部分的密封，用透明玻璃胶密封。 | 必需 |  |
| URS02-3 | 包含通信专业图纸中“火灾自动报警及联动控制系统”中全部内容，分为：火灾自动报警系统、广播系统、防火门监控系统等。消防主机及末端装置采用北大青鸟品牌，消防主机采用一体机，可实现消防报警、联动、广播、火警电话等一体化功能，均可与厂区消防控制室通信。 | 必需 |  |
| URS02-4 | 火灾自动报警系统： 1.按图中要求提供所有设备材料并安装调试。 2.与甲供设备（消防照明、非消防电源、消防水泵、风管的防火阀、门禁系统）的联锁控制。 | 必需 |  |
| URS02-5 | 广播系统 - 按图中要求提供所有设备材料并安装调试。 - 兼顾小区广播及消防广播的功能，可切换。 - 广播系统选择ITC品牌。 - 做好与彩钢板部分的密封，用透明玻璃胶密封。 | 必需 |  |
| URS02-6 | - GB51309-2018 3月1日实施 （消防应急照明和疏散指示系统技术标准）中涉及火灾自动报警系统与消防应急照明之间的通讯及使用要求。需要乙方在合同签订后指导应急照明安装单位所采购型号与之能够正常通讯使用。（应急疏散和疏散指示系统品牌：台谊消防、安科瑞） - 如若出现通讯不正常、不匹配、不能正常使用，两家单位需共同承担整改费用； | 必需 |  |
| URS02-7 | 安装要求 - 所有设备安装时做好与墙体或吊顶的密封安装； - 密封胶使用道康宁品牌中性密封胶。 - 所有消防报警穿线采用镀锌管敷设，外粉刷均匀的防火涂料。 - 防爆区内探头末端接线采用阻燃电缆。 | 必需 |  |
| URS02-8 | - 涉及到联动系统的由消防施工单位负责系统的兼容协调，如果协调不及时导致其他单位购买的材料或设备不兼容无法实现联动，由消防施工单位自行购买安装，实现联动。 | 必需 |  |

## 8.3 可燃气体报警系统

| 序号 | 要求说明 | 必需／期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS03-1 | 按图中要求提供所有设备材料并安装调试。 | 必需 |  |
| URS03-2 | 探头要求选择数显防爆型号自带声光报警器，选择知名品牌（北大青鸟、深圳特安），保修期2年。 | 必需 |  |
| URS03-3 | 所有探头安装符合消防规范，距地高度按照设备说明书及规范执行，探头冲下，做好防爆安装。（比空气重类要求0.3-0.6米） | 必需 |  |
| URS03-4 | 所有新安装探头到货后，由施工方到临沂市质监局计量所进行校验，并提供校验证书。 | 必需 |  |
| URS03-5 | - 可燃气体报警装置与相关区域排风机联锁，排风机及其配电盘由其他施工单位提供，贵方需要进行连锁控制线路的供货、安装与调试。 | 必需 |  |
| URS03-6 | - 可燃气体报警系统启动事故排风机，终端需要配套24V继电器。 |  |  |
| URS03-6 | - 应能与火灾自动报警系统进行正常交互通讯； |  |  |

## 8.4 防火门监控系统

| 序号 | 要求说明 | 必需／期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-1 | 按图中要求提供所有设备材料并安装调试； | 必需 |  |
| URS04-2 | 防火门监控系统品牌：北大青鸟； | 必需 |  |
| URS04-3 | 鉴于之前项目施工所遇到的门磁安装问题，乙方在与甲方合同签订后应尽快以书面形式告知防火门安装单位，明确双方责任。其门磁安装形式及尺寸。如若出现沟通不畅导致安装不匹配，不能正常使用，两家施工单位需共同承担整改费用； 明确双方责任。 | 必需 |  |
| URS04-4 | 增加防爆区域必须严格按防爆要求使用相关防爆产品、进行防爆要求施工； | 必需 |  |
| URS04-5 | - 应能与火灾自动报警系统进行正常交互通讯； | 必需 |  |
| URS04-6 | 洁净区内选择洁净型设备。 |  |  |

## 8.5 整体安装要求

| 序号 | 说明 | 必需／期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS05-1 | 对于洁净区内的设备选择洁净型号，做好与墙体或吊顶的密封，密封胶使用道康宁品牌的中性密封胶。 | 必需 |  |
| URS05-2 | 做好消防箱与墙体的密封。 | 必需 |  |
| URS05-3 | 洁净区内的明装管道采用不锈钢镜面管道施工，洁净管道专用支架固定。 | 必需 |  |
| URS05-4 | 洁净区内的防爆接线盒采用洁净型（不锈钢） | 必需 |  |

## 8.6资料要求

| 序号 | 说明 | 必需／期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS06-1 | 所有消防产品必须具备公安部消防产品合格评定中心的出具的检验报告，并有CCC认证证书及合格证。否则一律不予验收并禁止施工。 | 必需 |  |
| URS06-2 | 消防工程施工完成后（递交竣工报告1周内），提供竣工图纸、点位图、线缆走向图。提供图纸必须真实、有效、必须与现场向对应，因图纸原因不符的不能组织验收，若发现图纸与实际不符等现象，一律暂停付款，产生的责任由施工方承担。 | 必需 |  |

## 8.7工程承包方式

由施工单位包工包料，交钥匙工程。

## 8.8施工要求

| 序号 | 说明 | 必需／期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS08-1 | 消防施工单位不得利用自控弱电桥架敷设电缆线，如若发现且未在要求时间范围内整改完成，甲方将采取停止付款等措施。 | 必需 |  |
| URS08-2 | 承包方对其提供的材料和设备负责，保证材料及设备满足本招标文件及相关附件的要求和相关规范的标准。 | 必需 |  |
| URS08-3 | 承包方要制定措施进行系统的调试、验收，经双方确认后实行，并经双方签字后通过。 | 必需 |  |
| URS08-4 | 穿越技术夹层、砖混墙体时应预留防护管，室内部分满足穿越洁净区要求，线管与防护管间按要求进行相关填充。且镀锌管采用双面火镀锌管，厚度Ø25以下的厚度1.5mm±0.2.Ø25以上的2.0mm±0.3。 镀锌管割丝、间距必须平滑、规整。禁止出现锥形丝 | 必需 |  |
| URS08-5 | 增加管道底部、及接线盒、彩钢板上侧、墙体等部位的固定需根据现场实际情况，做相应的管道支撑，支撑密度、强度、耐酸碱腐蚀性必须满足要求，部分洁净区域必须采用满足D级洁净区要求的材料。 | 必需 |  |
| URS08-6 | 按照相关规范做好施工范围内设备的接地及跨线。 | 必需 |  |
| URS08-7 | 防爆区域使用防爆电器设备、线缆、管路等必须严格按防爆电气施工规范执行，现场施工人员必须取得相关资格证书，并且有相关施工经验人员，对不具备相关资质施工人员进行施工的，施工单位自行拆除相关施工工段并承担相关后果、损失。 |  |  |
| URS08-8 | 施工单位必须书面明确现场现场负责人员报甲方备案，现场施工负责人员必须是具备施工资质，有施工经验的施工人员。 现场负责人员施工期间不得随意离开施工现场必须跟踪整个施工阶段，却因特殊原因需离开施工现场的，施工负责人员必须书面向甲方进行申请，经甲方、承包方双方同意签字后才可离场，如现场负责人未进行任何书面沟通随意离开施工现场，甲方有权停止现场相关施工工作，造成一切损失、后果由施工单位自行承担。 |  |  |
| URS08-9 | 承包方负责工程中孔洞的开凿、修补和填充，并恢复原貌。 施工现场确因施工需要对甲方或其它施工队伍的施工墙体进行开口的需报甲方经甲方协调同意后才可以进行施工，并且施工完成后必须及时恢复原貌。 | 必需 |  |
| URS08-10 | 所涉及产品必须是正规厂家产品、报检后才可以使用，含后期采购也必须报检才能使用，未进行报检使用的必须无条件进行拆除，并承担相应后果。 | 必需 |  |
| URS08-11 | 镀锌管采用双面热镀锌钢管，符合国标及图纸技术要求。 | 必需 |  |

## 8.9 工程材料指定品牌

| 序号 | 说明 | 必需／期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS09-1 | 动力电缆：上海起帆电缆厂有限公司/江苏上上/特变电工电缆 | 必需 |  |
| URS09-2 | 镀锌管：天津友发(必须符合国标及图纸要求） | 必需 |  |
| URS09-3 | 接线盒：杭州鸿雁 | 必需 |  |
| URS09-4 | 火灾自动报警装置：北大青鸟 | 必需 |  |
| URS09-5 | 可燃气气体报警装置：深圳特安、北大青鸟（北京维泰） | 必需 |  |
| URS09-6 | 防火门监控系统：北大青鸟 | 必需 |  |
| URS09-7 | 防爆接线盒：新黎明科技（苏州）、上海华荣 | 必需 |  |
| URS09-7 | 防爆软管：新黎明科技（苏州）、上海华荣 | 必需 |  |

# 9   限制条款或其他要求

## 9.1保密协议

本文件属于山东罗欣药业集团股份有限公司的商业秘密的组成部分，本项目施工方在得到本文件的同时必须遵循商业诚信原则。未经得到山东罗欣药业集团股份有限公司书面许可的情况下，不得将本文件的全部或部分内容以任何形式提供给其他的施工方或其他客户或任何其他无关的人员。如果有违背本条款的事件发生，山东罗欣药业集团股份有限公司保留追究施工方违约责任的权利。山东恒欣药业有限公司具有本文件的最终解释权。

## 9.2要求和时间规定

技术合同签订后，按合同签订时间施工方要按照山东罗欣药业集团股份有限公司的要求将设备安装到指定场地。

# 10   参考书目与控制准则

药品生产验证指南  2010年 中国国家食品药品监督管理局